## 设备购置
序号 | 设备名称 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量
1 | 智能主机 | 1、主要功能指标及技术参数 （1）额定工作电压：12V～36V DC （2）工作电压范围：±20% （3）正常工作温度范围：－20%℃~＋60℃ （4）极限工作温度范围：－40℃~＋70℃ （5）RS485通信接口：不少于3路RS485通信接口，支持DL/T645-2007，Modbus-RTU （6）可选无线通信方式：4G LTE无线通信和2G GPRS无线通信两种 （7）数字量输入通道：不少于1路干接点输入通道 （8）MTBF：≥50000小时 2、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-CQC （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 3
2 | 采集器 | 1、主要功能指标及技术参数 （1）额定工作电压：12V～36V DC （2）工作电压范围：±20% （3）RS485通信接口：不少于1路RS485通信接口，支持DL/T645-2007、Modbus-RTU等多种通信协议 （4）数字量输入通道：不少于1路干接点输入通道 （5）MTBF：≥50000小时 2、检验报告及认证证书 （1）＃产品认证证书-CE （2）＃产品检验报告-CE | 台 | 12
3 | 成套式组合式电气火灾监控探测器250A | 1、主要功能及性能指标： （1）剩余电流监测及报警值设定值：1 路，300~1000mA （2）温度监测及报警设定值：4路，45~140℃ （3）功率：有功功率精度1级，无功功率精度2级 （4）电能：有功精度1级，无功精度2级 （5）电网频率：测量范围45～60Hz，精度±0.1Hz （6）CT倍率：1～300（可调） （7）接口方式：NB-IoT、LoRaWAN、RS485 （8）接线方式：单相接入／三相接入 （9）输入；DC12V～36V；输出：无源节点 （10）工作电压：AC220V／50Hz （11）功耗：＜3VA 2、证书及检验报告 （1）＃产品认证证书-CCCF （2）＃产品检验报告-国家消防电子产品质量监督检验中心 | 套 | 2
4 | 电源模组 | 1、主要功能指标及技术参数 （1）环境温度:-15℃～40℃；相对湿度:≤95%（不凝露) （2）符合标准;EN55022:2010;EN55024:2010;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013;EN60950-1:2006 （3）额定输入电压:AC100V~265V；输出电压: DC12V~24V；输出电流:MAX DC2~2.5A （4）防雷击浪涌保护最大泄放电流:≥15KA 2、检验报告 （1）＃产品检验报告-CMA、CNAS | 台 | 30
5 | R485通讯模组 | 1、主要功能指标及技术参数 (1)额定工作电压：12V～36V DC （2）工作电压范围 ±20% （3）通信接口：不少于1路本地UART通信接口；不少于1路与智能断路器进行通信的RS485通信接口，支持DL/T645-2007、Modbus-RTU等多种通信协议 （4）RS485通信方式：用于读取或设置设备的通信接口。使用标准的Modbus-RTU通信协议。 （5）MTBF：≥50000小时 （6）符合标准：EN301489-1 V1.9.2；EN301489-17V2.2.1；EN300328 V1.9.1；EN62479:2010；EN60950-1:2006 2、检验报告 （1）＃产品检验报告-CMA、CNAS | 台 | 30
6 | 1P智能断路器 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）温度监测：内部温度及下端子温度 （4）电气参数计量功能：电流、有功功率、功率因数、电量，可捕捉保护瞬时值上报 （5）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （6）智能分合闸功能：智能判断分合闸时间，极大延长触点寿命，可估算触点使用程度 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：1P AC230V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（220V）63A、32A、20A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 6
7 | 2P智能断路器带漏电监测 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：单相电压超过 263V，不高于10s 内断路保护；超过 250V 、低于 190V 预警。 （4）漏电监测：漏电流预警/报警功能 （5）温度监测：内部温度及下端子温度 （6）电气参数计量功能：电压、电流、有功功率、功率因数、漏电流、电量、计量精度1级，可捕捉保护瞬时值上报 （7）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （8）智能分合闸功能：智能判断分合闸时间，极大延长触点寿命，可估算触点使用程度 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：2P AC230V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（220V）80A、63A、32A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 88
8 | 2P智能断路器带漏电保护 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：单相电压超过 263V，不高于10s 内断路保护。超过 250V 预警，低于 190V 预警。 （4）漏电监测与漏电保护：线路漏电达到 I △ n 时，断路器不高于 0.1s 断电保护 （5）漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 （6）温度监测：内部温度及下端子温度 （7）电气参数计量功能：电压、电流、有功功率、功率因数、漏电流、电量、计量精度1级，可捕捉保护瞬时值上报 （8）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （9）智能分合闸功能：智能判断分合闸时间，极大延长触点寿命，可估算触点使用程度 2、主要性能指标： （1）符合标准 GB/T 16917.1；GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：2P AC230V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（220V）80A、63A、32A （6）型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、证书及检验报告 （1）＃产品认证证书-CQC （2）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 | 台 | 26
9 | 3P智能断路器 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：三相电压超过 456V，不高于10s 内断路保护。超过 430V 、低于 320V 预警 （4）温度监测：内部温度及下端子温度 （5）电气参数计量功能：三相电压、三相电流、三相功率、总有功功率、三相功率因数、电量、计量精度 2 级，可捕捉保护瞬时值上报； （6）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （7）反时限曲线：过流保护具备反时限曲线功能，可选择过流延时特性，可针对大负载启动时间长增加过流保护延时特性。 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：3P AC400V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（380V）80A、63A、32A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 9
10 | 3P智能断路器带漏电保护 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：三相电压超过 456V，不高于10s 内断路保护。超过 430V 、低于 320V 预警 （4）漏电监测与漏电保护：线路漏电达到 I △ n 时，断路器不高于 0.1s 断电保护 （5）漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 （6）温度监测：内部温度及下端子温度 （7）电气参数计量功能：三相电压、三相电流、三相功率、总有功功率、三相功率因数、电量、漏电流、计量精度 2 级，可捕捉保护瞬时值上报； （8）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （9）反时限曲线：过流保护具备反时限曲线功能，可选择过流延时特性，可针对大负载启动时间长增加过流保护延时特性。 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：3P AC400V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（380V）80A、63A、32A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 1
11 | 4P智能断路器带漏电监测 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：三相电压超过 456V，不高于10s 内断路保护。超过 430V 、低于 320V 预警 （4）漏电监测：漏电流预警/报警功能 （5）温度监测：内部温度及下端子温度 （6）电气参数计量功能：三相电压、三相电流、三相功率、总有功功率、三相功率因数、漏电流、电量、计量精度 2 级，可捕捉保护瞬时值上报； （7）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （8）反时限曲线：过流保护具备反时限曲线功能，可选择过流延时特性，可针对大负载启动时间长增加过流保护延时特性。 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：4P AC400V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（380V）80A、63A、32A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 11
12 | 4P智能断路器带漏电保护 | 1、主要功能指标 （1）短路保护：线路短路时，断路器不高于 0.04s 断电保护；额定短路能力Icn ：≥10000A；额定运行短路能力Ics ：≥7500A （2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s 后断电保护 （3）电压监测与过欠压保护：三相电压超过 456V，不高于10s 内断路保护。超过 430V 、低于 320V 预警 （4）漏电监测与漏电保护：线路漏电达到 I △ n 时，断路器不高于 0.1s 断电保护 （5）漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 （6）温度监测：内部温度及下端子温度 （7）电气参数计量功能：三相电压、三相电流、三相功率、总有功功率、三相功率因数、漏电流、电量、计量精度 2 级，可捕捉保护瞬时值上报； （8）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式） （9）反时限曲线：过流保护具备反时限曲线功能，可选择过流延时特性，可针对大负载启动时间长增加过流保护延时特性。 2、主要技术参数： （1）符合标准 GB/T 16917.1；GB/T 10963.1 （2）额定工作电压：4P AC400V （3）额定绝缘电压：500V （4）额定冲击耐受电压：4KV （5）额定线电流：（380V）80A、63A、32A （6）脱扣特性：C 型瞬时脱扣电流，5-10In （7）机械寿命：≥20000次 3、检验报告及认证证书 （1）＃产品检验报告-国家低压电子产品质量检验检测中心 （2）＃产品认证证书-CQC | 台 | 8